水利工程维修养护定额标准

(试点)

中华人民共和国水利部

中华人民共和国财政部

二OO四年五月

目   录

1

总则

2  定额标准项目构成

3  维修养护工作（工程）量

4  附则

附录：中央直属水利工程维修养护定额标准

- 1总  则

1.0.1  为科学合理地编制水利工程维修养护经费预算，加强水利工程维修养护经费管理，提高资金使用效益，结合水利工程维修养护工作实际，制定水利工程维修养护定额标准（以下简称“定额标准”）。

1.0.2  本定额标准的编制，贯彻国家财政预算体制改革和水管单位体制改革精神，严格执行国家财政预算政策和有关规定，按照水利工程维修养护内容，完善和细化预算定额及项目工作（工程）量，力求做到科学合理，操作规范，讲求效益。

1.0.3  本定额标准适用于水利工程年度日常维修养护经费预算的编制和核定，超常洪水和重大险情造成的工程修复及工程抢险费用、水利工程更新改造费用及其它专项费用另行申报和核定。

1.0.4  本定额标准为公益性水利工程维修养护定额标准，对准公益性水利工程，要按照工程的功能或资产比例划分公益部分，划分方法是：

1）同时具有防洪、发电、供水等功能的准公益性水库工程，参照《水利工程管理单位财务制度（暂行）》[(94)财农字第397号文]，采用库容比例法划分：公益部分维修养护经费分摊比例=防洪库容/（兴利库容+防洪库容）。

2）同时具有排涝、灌溉等功能的准公益性水闸、泵站工程，按照《水利工程管理单位财务制度（暂行）》的规定，采用工作量比例法划分：公益部分维修养护经费分摊比例=排水工时/（提水工时+排水工时）。

3）灌区工程由各地根据其功能、水费到位情况、工程管理状况等因素合理确定公益部分维修养护经费分摊比例。

1.0.5  本定额标准由维修养护项目工作（工程）量及调整系数组成。调整系数根据水利工程实际维修养护内容和调整因素采用。

1.0.6  本定额标准对堤防工程、控导工程、水闸工程、泵站工程、水库工程和灌区工程按照工程级别和规模划分维修养护等级，分别制定维修养护工作（工程）量。其他水利工程可参照执行。

1.0.7  堤防工程维修养护等级分为四级九类，具体划分标准按表1.0.7执行。

表1.0.7  堤防工程维修养护等级划分表

| 堤防工程类别 | 堤 防 设计标准 | 1级堤防 |  |  | 2级堤防 |  |  | 3级堤防 |  | 4 级 堤 防 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 堤防维护 类 别 | 一类 工程 | 二类 工程 | 三类 工程 | 一类 工程 | 二类 工程 | 三类 工程 | 一类 工程 | 二类 工程 |  |
| 分类 指标 | 背河堤高H （m） | H≥8 | 8＞H≥6 | H＜6 | H≥6 | 6＞H≥4 | H＜4 | H≥4 | H＜4 |  |
|  | 堤身断面建筑轮廓线L（m） | L≥100 | 100＞L≥50 | L＜50 | L≥60 | 60＞L≥30 | L＜30 | L≥20 | L＜20 |  |

注： 1.堤防级别按《堤防工程设计规范》（GB50286-98）确定，凡符合分类指标其中之一者即为该类工程。

2.堤身断面建筑轮廓线长度L为堤顶宽度加地面以上临背堤坡长之和，淤区和戗体不计入堤身断面。

1.0.8  控导工程分丁坝、联坝和护岸，具体划分标准按表1.0.8执行。

表1.0.8  控导工程维修养护项目划分表

| 项目 | 丁 坝 |  | 联坝 |  | 护岸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坝 | 垛 | 土联坝 | 护石联坝 |  |
| 坝长L（m） | L≥30 | L＜30 |  |  |  |

1.0.9  水闸工程维修养护等级分为三级八等，具体划分标准按表1.0.9执行。

表1.0.9  水闸工程维修养护等级划分表

| 级 别 | 大型 |  |  |  | 中型 |  | 小型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 流量Ｑ(m3/s) | Ｑ≥10000 | 5000≤Ｑ＜10000 | 3000≤Ｑ＜5000 | 1000≤Ｑ＜3000 | 500≤Ｑ ＜1000 | 100≤Ｑ ＜500 | 10≤Ｑ ＜100 | Ｑ＜10 |
| 孔口面积A(m2) | A≥2000 | 800≤A＜2000 | 600≤A＜1100 | 400≤A＜900 | 200≤A＜400 | 50≤A＜200 | 10≤A＜50 | A＜10 |

注：同时满足流量及孔口面积两个条件，即为该等级水闸。如只具备其中一个条件的，其等级降低一等。水闸流量按校核过闸流量大小划分，无校核过闸流量以设计过闸流量为准。

1.0.10  泵站工程维修养护等级分为三级五等，具体划分标准按表1.0.10执行。

表1.0.10  泵站工程维修养护等级划分表

| 级 别 | 大型站 | 中 型 站 |  |  | 小型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 装机容量 P (kw) | P≥10000 | 5000 ≤P＜10000 | 1000≤P＜5000 | 100≤P＜1000 | P＜100 |

1.0.11  水库工程维修养护等级分为四级，具体划分标准按表1.0.11执行。

表1.0.11  水库工程维修养护等级划分表

| 级 别 | 大(1)型 | 大(2)型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库总库容V(亿m3) | V ≥10 | 10＞V ≥1 | 1＞V ≥0.1 | 0.1＞V ≥0.01 |
| 水库坝高H(m) |  | H≤80 | H≤60 | 35＞H ≥15 |

注:划分水库工程维修养护等级以水库总库容为主要指标，水库坝高超过该等级指标时，可提高一级确定。

1.0.12  灌区工程中渠道工程、渡槽工程、倒虹吸工程、涵洞（隧洞）工程维修养护等级分为八级，具体划分标准按表1.0.12执行。

表1.0.12  灌区工程维修养护等级划分表

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计过水流量(m3/s) | Q≥300 | 300>Q≥100 | 100>Q≥20 | 20>Q≥15 | 15>Q≥10 | 10>Q≥5 | 5>Q≥3 | 3>Q≥1 |

1.0.13  灌区工程中滚水坝工程维修养护等级分为六级，具体划分标准按表1.0.13执行。

表1.0.13  灌区滚水坝工程维修养护等级划分表

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝体体积(m3) | V≥32000 | 25000>V≥10000 | 10000>V≥7500 | 7500>V≥3600 | 3600>V≥2200 | V＜2200 |

- 定额标准项目构成

2.1  堤防工程维修养护定额标准项目

2.1.1  堤防工程维修养护定额标准项目包括堤顶维修养护、堤坡维修养护、附属设施维修养护、堤防隐患探测、防浪林养护、护堤林带养护、淤区维修养护、前（后）戗维修养护、土牛维修养护、备防石整修、管理房维修养护、害堤动物防治、防浪（洪）墙维修养护和消浪结构维修养护。

2.1.2  堤顶维修养护内容包括堤顶养护土方、边埂整修、堤顶洒水、堤顶刮平和堤顶行道林维修养护。

2.1.3  堤坡维修养护内容包括堤坡养护土方、排水沟维修养护、上堤路口维修养护和草皮养护及补植。

2.1.4  附属设施维修养护内容包括标志牌（碑）维护和护堤地边埂整修。

2.1.5  堤防隐患探测内容包括普通探测和详细探测。

2.2  控导工程维修养护定额标准项目

2.2.1  控导工程维修养护定额标准项目包括坝顶维修养护、坝坡维修养护、根石维修养护、附属设施维修养护、上坝路维修养护和防护林带养护。

2.2.2  坝顶维修养护内容包括坝顶养护土方、坝顶沿子石维修养护、坝顶洒水、坝顶刮平、坝顶边埂整修、备防石整修和坝顶行道林养护。

2.2.3  坝坡维修养护内容包括坝坡养护土方、坝坡养护石方、排水沟维修养护和草皮养护及补植。

2.2.4  根石维修养护内容包括根石探测、根石加固和根石平整。

2.2.5  附属设施维修养护内容包括管理房维修养护、标志牌（碑）维护和护坝地边埂整修。

2.3  水闸工程维修养护定额标准项目

2.3.1  水闸工程维修养护定额标准项目包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸室清淤、白蚁防治、自动控制设施维修养护和自备发电机组维修养护。

2.3.2  水工建筑物维修养护内容包括养护土方、砌石护坡护底维修养护、防冲设施破坏抛石处理、反滤排水设施维修养护、出水底部构件养护、混凝土破损修补、裂缝处理和伸缩缝填料填充。

2.3.3  闸门维修养护内容包括止水更换和闸门维修养护。

2.3.4  启闭机维修养护内容包括机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护和传(制)动系统维修养护。

2.3.5  机电设备维修养护内容包括电动机维修养护、操作设备维修养护、配电设备维修养护、输变电系统维修养护和避雷设施维修养护。

2.3.6  附属设施维修养护内容包括机房及管理房维修养护、闸区绿化、护栏维修养护。

2.3.7  物料动力消耗内容包括水闸运行及维修养护消耗的电力、柴油、机油和黄油等。

2.4  泵站工程维修养护定额标准项目

2.4.1  泵站工程维修养护定额标准项目包括机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、检修闸维修养护、自备发电机组维修养护和自动控制设施维修养护。

2.4.2  机电设备维修养护内容包括主机组维修养护、输变电系统维修养护、操作设备维修养护、配电设备维修养护和避雷设施维修养护。

2.4.3  辅助设备维修养护内容包括油气水系统维修养护、拍门拦污栅等维修养护和起重设备维修养护。

2.4.4  泵站建筑物维修养护内容包括泵房维修养护、砌石护坡挡土墙维修养护、进出水池清淤和进水渠维修养护。

2.4.5  附属设施维修养护内容包括管理房维修养护、站区绿化、围墙护栏维修养护。

2.4.6  物料动力消耗内容包括泵站维修养护消耗的电力、汽油、机油和黄油等。

2.5  水库工程维修养护定额标准项目

2.5.1  水库工程维修养护定额标准项目包括主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、自动控制设施维修养护、大坝电梯维修、门式启闭机定期维修、检修闸门维修、白蚁防治、通风机维修养护和自备发电机组维修养护。

2.5.2  水库主体工程分为混凝土坝和土石坝。主体工程维修养护内容包括混凝土空蚀剥蚀磨损及裂缝处理、坝下防冲工程维修、土石坝护坡工程维修、金属件防腐维修、观测设施维修养护。

2.5.3  闸门维修养护内容包括闸门表层损坏处理、止水更换、行走支承装置维修养护。

2.5.4 启闭机维修养护内容包括机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护、传（制）动系统维修养护。

2.5.5  机电设备维修养护内容包括电动机维修养护、操作系统维修养护、配电设施维修养护、输变电系统维修养护、避雷设施维修养护。

2.5.6  附属设施维修养护内容包括机房及管理房维修养护、坝区绿化、围墙护拦维修养护。

2.5.7  物料动力消耗内容包括水库维修养护消耗的电力、柴油、机油、黄油。

2.6  灌区工程维修养护定额标准项目

2.6.1  渠道工程维修养护定额标准项目

2.6.1.1  渠道工程维修养护定额标准项目包括渠道养护土方、护渠林(草)养护、附属设施维修养护、生产交通桥维修养护、涵闸维修养护、跌水陡坡维修养护、撇洪沟（横向排水）维修养护、量水设施维修养护、渠道清淤（沉沙池清淤）、渠道防渗工程维修养护及自动控制设施维修养护。

2.6.1.2  渠道养护土方内容包括渠顶养护土方、渠坡养护土方。

2.6.1.3  附属设施维修养护内容包括标志牌（碑）维护和管理房维修养护。

2.6.2  渡槽工程维修养护定额标准项目

2.6.2.1  渡槽工程维修养护定额标准项目包括主体建筑物维修养护、管理房维修养护及渡槽清淤。

2.6.2.2  主体建筑物维修养护内容包括养护土方、混凝土破损修补、工程表面裂缝维修养护、浆砌石破损修补、止水维修养护、护栏维修养护。

2.6.3  倒虹吸工程维修养护定额标准项目

2.6.3.1  倒虹吸工程维修养护定额标准项目包括主体建筑物维修养护、管理房维修养护及倒虹吸清淤。

2.6.3.2  主体建筑物维修养护内容包括养护土方、浆砌石破损修补、拦污栅维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、止水维修养护。

2.6.4  涵洞（隧洞）工程维修养护定额标准项目

2.6.4.1  涵洞（隧洞）工程维修养护定额标准项目包括主体建筑物维修养护及涵洞（隧洞）清淤。

2.6.4.2  主体建筑物维修养护内容包括养护土方、浆砌石破损修补、拦污栅维修养护、混凝土破损修补、裂缝处理、止水维修养护。

2.6.5  滚水坝工程维修养护定额标准项目

2.6.5.1  滚水坝工程维修养护定额标准项目包括主体建筑物维修养护、管理房维修养护。

2.6.5.2  主体建筑物维修养护内容包括养护土方、工程表面维修养护、混凝土破损修补、浆砌石破损修补、防冲设施破坏处理、反滤排水设施维护。

- 维修养护工作（工程）量

3.1  堤防工程维修养护工作（工程）量

堤防工程维修养护项目工作（工程）量，以1000m长度的堤防为计算基准。维修养护项目工作（工程）量按表3.1.1执行。

| 表3.1.1 堤防工程维修养护项目工作（工程）量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 单位 | 1级堤防 |  |  | 2级堤防 |  |  | 3级堤防 |  | 4级堤防 |  |
|  |  |  | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 堤顶维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 堤顶养护土方 | 立方米 | 500 | 450 | 400 | 350 | 325 | 300 | 150 | 120 | 90 |  |
| 2 | 边埂整修 | 工日 | 47 | 47 | 47 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |
| 3 | 堤顶洒水 | 台班 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 堤顶刮平 | 台班 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |
| 5 | 堤顶行道林养护 | 株 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |  |
| 二 | 堤坡维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 堤坡养护土方 | 立方米 | 639 | 559 | 479 | 383 | 320 | 256 | 128 | 96 | 96 |  |
| 2 | 排水沟翻修 | 米 | 61 | 44 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 上堤路口养护土方 | 立方米 | 34 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |
| 4 | 草皮养护及补植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 草皮养护 | 百平方米 | 506 | 443 | 380 | 380 | 316 | 253 | 253 | 190 | 190 |  |
| （2） | 草皮补植 | 百平方米 | 25 | 22 | 19 | 19 | 16 | 13 | 13 | 9 | 9 |  |
| 三 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 5 |  |
| 2 | 护堤地边埂整修 | 台班 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| 四 | 堤防隐患探测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通探测 | 米 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 2 | 详细探测 | 米 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 五 | 防浪林养护 | 平方米 | 按实有数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 护堤林带养护 | 平方米 | 按实有数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 淤区维修养护 | 平方米 | 按实有数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 前(后)戗维修养护 | 平方米 | 按实有数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 土牛维修养护 | 立方米 | 按实有数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 备防石整修 | 工日 | 按实有数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 管理房维修 | 平方米 | 按实有数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 害堤动物防治 | 百平方米 | 按实有数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

堤防工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.1.2执行。

表3.1.2  堤防工程维修养护项目工作（工程）量调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤身高度 | 各级堤防基准高度分别为：8、7、6、6、5、4、4、3和3m | 堤坡维修养护 | 每增减1m，系数相应增减分别为1/8、1/7、1/6、1/6、1/5、1/4、1/4、1/3和1/3 |
| 2 | 土质类别 | 壤性土质 | 维修养护项目 | 黏性土质系数调减0.2 |
| 3 | 无草皮土质护坡 | 草皮护坡 | 草皮养护及补植 | 去除该维修养护项目 |
| 4 | 年降水量变差系数Cv | 0.15～0.3 | 维修养护项目 | ≥0.3系数增加0.05；＜0.15系数减少0.05 |

3.2  控导工程维修养护工作（工程）量

控导工程维修养护项目工作（工程）量计算基准为：坝80m/道，垛30m/个，联坝100m/段，护岸100m/段，坝、垛、护岸高度为4m（从根石台起算，无根石台从多年平均水位起算）。维修养护项目工作（工程）量按表3.2.1执行。

| 表3.2.1 控导工程维修养护项目工作（工程）量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 项 目 | 单位 | 丁 坝 |  | 联 坝（段） |  | 护岸（段） |
|  |  |  | 坝（道） | 垛（个） | 土联坝 | 护石联坝 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 坝顶维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坝顶养护土方 | 立方米 | 15 | 10 | 30 | 30 |  |
| 2 | 坝顶沿子石翻修 | 立方米 | 4.4 | 2.4 |  | 2.2 | 2.4 |
| 3 | 坝顶洒水 | 台班 |  |  | 0.7 |  |  |
| 4 | 坝顶刮平 | 台班 |  |  | 0.6 |  |  |
| 5 | 坝顶边埂整修 | 工日 | 3 |  | 9 | 4 |  |
| 6 | 备防石整修 | 工日 | 115 | 29 |  | 43 | 72 |
| 7 | 坝顶行道林养护 | 株 |  |  | 67 |  |  |
| 二 | 坝坡维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坝坡养护土方 | 立方米 | 22 |  | 50 | 25 |  |
| 2 | 坝坡石方整修 | 立方米 | 59 | 20 |  | 38 | 54 |
| 3 | 排水沟翻修 | 米 | 1.34 |  | 0.78 | 0.78 | 0.1 |
| 4 | 草皮养护及补植 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 草皮养护 | 平方米 | 783 |  | 1566 | 682 |  |
| (2) | 草皮补植 | 平方米 | 39 |  | 78 | 39 |  |
| 三 | 根石维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 根石探测 | 次 | 每年1～2次 |  |  | 每年1～2次 |  |
| 2 | 根石加固 | 立方米 | 41 | 10 |  | 20 | 30 |
| 3 | 根石平整 | 工日 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |
| 四 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理房维修养护 | 平方米 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 标志牌（碑）维护 | 个 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 3 | 护坝地边埂整修 | 工日 |  |  | 1 | 1 |  |
| 五 | 上坝路 | 公里 | 按实有数量 |  |  |  |  |
| 六 | 护坝林 | 平方米 | 按实有数量 |  |  |  |  |

控导工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.2.2执行。

表3.2.2 控导工程维修养护项目工作（工程）量调整系数

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝体长度 | 80m | 坝顶维修养护、坝坡维修养护 | 每增减10m，系数相应增减0.1 |
| 2 | 联坝长度 | 100m |  | 每增减10m，系数相应增减0.1 |
| 3 | 护岸长度 | 100m |  | 每增减10m，系数相应增减0.1 |
| 4 | 坝、垛、护岸高度 | 4m | 坝坡维修 | 每增减1m，系数相应增减0.2 |
| 5 | 坝体结构 | 乱石坝 | 维修养护项目 | 干砌石坝系数调减0.4，浆砌石坝系数调减0.7，混凝土坝系数调减0.9 |
| 6 | 降水量变差系数 | 0.15～0.3 | 维修养护项目 | ≥0.3系数增加0.05；＜0.15系数减少0.05 |

3.3  水闸工程维修养护工作（工程）量

水闸工程维修养护项目工作（工程）量，以各等别水闸工程平均流量(下限及上限)、平均孔口面积(下限及上限)、孔口数量为计算基准，计算基准如表3.3.1。水闸工程维修养护项目工作（工程）量按表3.3.2执行。

表3.3.1  水闸工程计算基准表

| 级 别 | 大 型 |  |  |  | 中 型 |  | 小 型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 流量Ｑ(m3/s) | 10000 | 7500 | 4000 | 2000 | 750 | 300 | 55 | 10 |
| 孔口面积A(m2) | 2400 | 1800 | 910 | 525 | 240 | 150 | 30 | 10 |
| 孔口数量(孔) | 60 | 45 | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 |

| 表3.3.2 水闸工程维修养护项目工作（工程）量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 单位 | 大 型 |  |  |  | 中 型 |  | 小 型 |  |  |
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 水工建筑物维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养护土方 | 立方米 | 300 | 300 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 |  |
| 2 | 砌石护坡勾缝修补 | 平方米 | 936 | 792 | 570 | 368 | 224 | 128 | 88 | 49 |  |
| 3 | 砌石护坡翻修石方 | 立方米 | 70 | 59 | 43 | 28 | 17 | 10 | 7 | 4 |  |
| 4 | 防冲设施破坏抛石处理 | 立方米 | 30 | 22.5 | 13 | 6 | 3.2 | 2 | 1.5 | 1 |  |
| 5 | 反滤排水设施维修养护 | 米 | 180 | 135 | 78 | 36 | 16 | 10 | 8 | 5 |  |
| 6 | 出水底部构件养护 | 平方米 | 300 | 225 | 130 | 60 | 40 | 25 | 20 | 10 |  |
| 7 | 混凝土破损修补 | 平方米 | 432 | 324 | 163.8 | 94.5 | 43.2 | 27 | 5.4 | 1.8 |  |
| 8 | 裂缝处理 | 平方米 | 720 | 540 | 273 | 157.5 | 72 | 45 | 9 | 3 |  |
| 9 | 伸缩缝填料填充 | 米 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 4 | 2 |  |
| 二 | 闸门维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 止水更换 | 米 | 653 | 490 | 283 | 163 | 71 | 44 | 12 | 6 |  |
| 2 | 闸门防腐处理 | 平方米 | 2400 | 1800 | 910 | 525 | 240 | 150 | 30 | 10 |  |
| 三 | 启闭机维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机体表面防腐处理 | 平方米 | 1800 | 1350 | 676 | 390 | 176 | 100 | 24 | 9 |  |
| 2 | 钢丝绳维修养护 | 工日 | 600 | 450 | 260 | 150 | 80 | 50 | 20 | 10 |  |
| 3 | 传(制)动系统维修养护 | 工日 | 480 | 360 | 208 | 120 | 64 | 40 | 16 | 8 |  |
| 4 | 配件更换 | 更换率 | 按启闭机资产的1.5%计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 机电设备维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动机维修养护 | 工日 | 540 | 405 | 234 | 135 | 72 | 45 | 18 | 9 |  |
| 2 | 操作设备维修养护 | 工日 | 360 | 270 | 156 | 90 | 48 | 30 | 12 | 6 |  |
| 3 | 配电设备维修养护 | 工日 | 168 | 141 | 76 | 56 | 36 | 23 | 14 | 12 |  |
| 4 | 输变电系统维修养护 | 工日 | 288 | 228 | 140 | 96 | 62 | 50 | 20 | 10 |  |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 工日 | 24 | 22.5 | 15 | 13.5 | 6 | 6 | 3 | 3 |  |
| 6 | 配件更换 | 更换率 | 按机电设备资产的1.5%计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房及管理房维修养护 | 平方米 | 612 | 522 | 378 | 330 | 252 | 120 | 66 | 42 |  |
| 2 | 闸区绿化 | 平方米 | 1500 | 1500 | 1350 | 1350 | 900 | 750 | 225 | 150 |  |
| 3 | 护栏维修养护 | 米 | 900 | 900 | 800 | 600 | 500 | 500 | 150 | 100 |  |
| 六 | 物料动力消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力消耗 | 千瓦时 | 45662 | 39931 | 29679 | 25402 | 19179 | 15371 | 2343 | 483 |  |
| 2 | 柴油消耗 | 千克 | 7200 | 5408 | 3360 | 1440 | 800 | 440 | 176 | 60 |  |
| 3 | 机油消耗 | 千克 | 1080 | 811.2 | 504 | 216 | 120 | 66 | 26.4 | 9 |  |
| 4 | 黄油消耗 | 千克 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 400 | 200 | 100 | 50 |  |
| 七 | 闸室清淤 | 立方米 | 按实有工程量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 白蚁防治 | 平方米 | 按实有面积计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 自动控制设施维修养护 | 维修率 | 按自动控制设施资产的5%计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 自备发电机组维修养护 | 千瓦 | 按实有功率计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

水闸工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.3.3执行。

表3.3.3  水闸工程维修养护项目工作（工程）量调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔口面积 | 一～八等水闸计算基准孔口面积分别为2400、1800、910、525、240、150、30和10㎡ | 闸门维修养护 | 按直线内插法计算，超过范围按直线外延法。 |
| 2 | 孔口数量 | 一～八等水闸计算基准孔口数量分别为60、45、26、15、8、5、2和1孔 | 闸门和启闭机维修养护 | 一～八等水闸每增减1孔，系数分别增减1/60、1/45、1/26、1/15、1/8、1/5、1/2、1。 |
| 3 | 设计流量 | 一～八等水闸计算基准流量分别为10000、7500、4000、2000、750、300、55和10 m3/s | 水工建筑物维修养护 | 按直线内插法计算，超过范围按直线外延法。 |
| 4 | 启闭机类型 | 卷扬式启闭机 | 启闭机维修养护 | 螺杆式启闭机系数减少0.3，油压式启闭机系数减少0.1。 |
| 5 | 闸门类型 | 钢闸门 | 闸门维修养护 | 混凝土闸门系数调减0.3，弧形钢闸门系数增加0.1。 |
| 6 | 接触水体 | 淡水 | 闸门及水工建筑物 | 海水系数增加0.1。 |
| 7 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 闸门及水工建筑物 | 高寒地区系数增加0.05。 |
| 8 | 运用时间 | 启闭机年运行24小时 | 物料动力消耗 | 启闭机运行时间每增加8小时，系数增加0.2。 |
| 9 | 流量小于10 m3/s的水闸 | 10 m3/s | 八等水闸维修养护项目 | 10 m3/s >Q≥5 m3/s,系数调减0.59; 5 m3/s >Q≥3 m3/s,系数调减0.71; 3 m3/s >Q≥1 m3/s,系数调减0.84。上述三个流量段计算基准流量分别为7、4和2 m3/s，同一级别其它值采用内插法或外延法取得。 |

3.4  泵站工程维修养护工作（工程）量

泵站工程维修养护项目工作（工程）量以各等别泵站工程平均装机容量(下限及上限)为计算基准，计算基准如表3.4.1。泵站工程维修养护项目工作（工程）量按表3.4.2执行。

表3.4.1 泵站工程计算基准表

| 级别 | 大型站 | 中 型 站 |  |  | 小型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 总装机容量P(kW) | 10000 | 7500 | 3000 | 550 | 100 |

| 表3.4.2 泵站工程维修养护项目工作（工程）量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 单位 | 大型站 | 中型站 |  |  | 小型站 |
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 机电设备维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机组维修养护 | 工日 | 1854 | 1390 | 556 | 134 | 36 |
| 2 | 输变电系统维修养护 | 工日 | 197 | 172 | 108 | 52 | 25 |
| 3 | 操作设备维修养护 | 工日 | 527 | 328 | 131 | 56 | 34 |
| 4 | 配电设备维修养护 | 工日 | 618 | 464 | 185 | 44 | 12 |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 工日 | 22 | 19 | 11 | 7 | 2 |
| 6 | 配件更换 | 更换率 | 按机电设备资产的1.5%计算 |  |  |  |  |
| 二 | 辅助设备维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油气水系统维修养护 | 工日 | 798 | 581 | 240 | 100 | 58 |
| 2 | 拍门拦污栅等维修养护 | 工日 | 106 | 79 | 32 | 22 | 15 |
| 3 | 起重设备维修养护 | 工日 | 69 | 52 | 21 | 13 | 8 |
| 4 | 配件更换 |  | 按辅助设备资产的1.5%计算 |  |  |  |  |
| 三 | 泵站建筑物维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵房维修养护 | 平方米 | 1560 | 1260 | 960 | 224 | 72 |
| 2 | 砌石护坡挡土墙维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 勾缝修补 | 平方米 | 336 | 296 | 220 | 158 | 80 |
| (2) | 损毁修复 | 立方米 | 25 | 22 | 17 | 12 | 6 |
| 3 | 进出水池清淤 | 立方米 | 8100 | 7500 | 6000 | 1500 | 300 |
| 4 | 进水渠维修养护 | 平方米 | 23040 | 19456 | 13000 | 6600 | 4032 |
| 四 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理房维修养护 | 平方米 | 432 | 360 | 144 | 72 | 36 |
| 2 | 站区绿化 | 平方米 | 1620 | 1350 | 720 | 270 | 225 |
| 3 | 围墙护栏维修养护 | 米 | 810 | 720 | 630 | 120 | 80 |
| 五 | 物料动力消耗 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力消耗 | 千瓦时 | 11470 | 9356 | 4829 | 3018 | 1509 |
| 2 | 汽油消耗 | 千克 | 270 | 195 | 108 | 21 | 6 |
| 3 | 机油消耗 | 千克 | 180 | 120 | 72 | 21 | 6 |
| 4 | 黄油消耗 | 千克 | 216 | 150 | 96 | 24 | 7 |
| 六 | 检修闸维修养护 | 个 | 按实有数量计算 |  |  |  |  |
| 七 | 自动控制设施维修养护 | 维修率 | 按自动控制设施资产的5%计算 |  |  |  |  |
| 八 | 自备发电机组维修养护 | 千瓦 | 按实有功率计算 |  |  |  |  |

泵站工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.4.3执行。

表3.4.3  泵站工程维修养护项目工作（工程）量调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装机容量 | 一～五等泵站计算基准装机容量分别为10000、7500、3000、550和100kw | 维修养护项目 | 按直线内插法计算，超过范围按直线外延法。 |
| 2 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 泵站建筑物 | 高寒地区系数增加0.05。 |
| 3 | 水泵类型 | 混流泵 | 主机组检修 | 轴流泵系数增加0.1。 |

3.5  水库工程维修养护工作（工程）量

水库工程维修养护项目工作（工程）量，以水库级别的坝高、坝长、闸门孔数、启闭机台数为计算基准，计算基准如表3.5.1。水库工程维修养护项目工作（工程）量按表3.5.2执行。平原水库（湖泊）围坝和低于13m的水库工程付坝维修养护项目工作（工程）量参照堤防工程维修养护项目工作（工程）量执行，进、出水闸参照水闸工程维修养护项目工作（工程）量执行。

表3.5.1  水库工程计算基准

| 工程级别 | 大(Ⅰ)型 | 大(Ⅱ)型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝高（m） | 100 | 70 | 50 | 30 |
| 坝长（m） | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 闸门扇数（扇） | 10 | 7 | 4 | 2 |
| 启闭机台数（台） | 10 | 7 | 4 | 2 |

| 表3.5.2 水库工程维修养护项目工作（工程）量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 单位 | 大(Ⅰ)型 |  |  | 大(Ⅱ)型 |  |  |  | 中 型 |  |  |  |  | 小 型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土坝 | 土石坝 |  | 混凝土坝 |  | 土石坝 |  | 混凝土坝 |  | 土石坝 |  |  | 混凝土坝 |  |  | 土石坝 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 主体工程维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土空蚀剥蚀磨损及裂缝处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 混凝土空蚀剥蚀磨损处理 | 平方米 | 660 | 88 |  | 670 |  | 88 |  | 518 |  | 66 |  |  | 382 |  |  | 66 |  |
| (2) | 裂缝处理 | 平方米 | 900 | 200 |  | 700 |  | 150 |  | 500 |  | 80 |  |  | 400 |  |  | 60 |  |
| 2 | 坝下防冲工程翻修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 混凝土 | 立方米 | 50 | 20 |  | 40 |  | 20 |  | 30 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |
| (2) | 浆砌石 | 立方米 | 100 | 180 |  | 80 |  | 140 |  | 60 |  | 120 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |
| 3 | 土石坝护坡工程维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 护坡浆砌石勾缝 | 平方米 |  | 5386 |  |  |  | 3760 |  |  |  | 2692 |  |  |  |  |  | 1616 |  |
| (2) | 护坡浆砌石翻修 | 立方米 |  | 770 |  |  |  | 536 |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  | 232 |  |
| (3) | 护坡养护土方 | 立方米 |  | 400 |  |  |  | 300 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 4 | 金属件防腐维修 | 平方米 | 1200 | 1200 |  | 840 |  | 840 |  | 480 |  | 480 |  |  | 240 |  |  | 240 |  |
| 5 | 观测设施维修养护 | 工日 | 452 | 452 |  | 339 |  | 339 |  | 226 |  | 226 |  |  | 113 |  |  | 113 |  |
| 6 | 观测设施更换 | 更换率 | 按观测设施资产的1.5%计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 闸门维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | 止水更换长度 | 米 | 70 |  | 70 |  | 49 |  | 49 | 28 |  | 28 |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| (2) | 防腐处理面积 | 平方米 | 600 |  | 600 |  | 420 |  | 420 | 240 |  | 240 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |
| 三 | 启闭机维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机体表面防腐处理 | 平方米 | 300 |  | 300 |  | 210 |  | 210 | 120 |  | 120 |  | 60 |  |  | 60 |  |  |
| 2 | 钢丝绳维修养护 | 工日 | 122 |  | 122 |  | 86 |  | 86 | 50 |  | 50 |  | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 3 | 传(制)动系统维修养护 | 工日 | 62 |  | 62 |  | 42 |  | 42 | 24 |  | 24 |  | 12 |  |  | 21 |  |  |
| 4 | 配件更换 | 更换率 | 按传(制)动系统资产的1.5%计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 机电设备维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动机维修养护 | 工日 | 169 |  | 169 |  | 96 |  | 96 | 55 | 55 |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  |
| 2 | 操作系统维修养护 | 工日 | 300 |  | 300 |  | 193 |  | 193 | 110 | 110 |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  |
| 3 | 配电设施维修养护 | 工日 | 188 |  | 188 |  | 114 |  | 114 | 65 | 65 |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |
| 4 | 输变电系统维修养护 | 工日 | 400 |  | 400 |  | 258 |  | 258 | 148 | 148 |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  |
| 5 | 避雷设施维护养护 | 工日 | 50 |  | 50 |  | 35 |  | 35 | 20 | 20 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | 机电设备配件更换 | 更换率 | 按机电设备资产的1.5计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房及管理房维修养护 | 平方米 | 600 |  | 320 |  | 440 |  | 240 | 340 | 180 |  | 220 |  |  | 120 |  |  |  |
| 2 | 坝区绿化 | 平方米 | 1500 |  | 1500 |  | 1125 |  | 1125 | 750 | 750 |  | 375 |  |  | 375 |  |  |  |
| 3 | 护栏维修养护 | 米 | 1500 |  | 1500 |  | 1125 |  | 1125 | 750 | 750 |  | 375 |  |  | 375 |  |  |  |
| 六 | 物料动力消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力消耗 | 千瓦时 | 45000 |  | 45000 |  | 35000 |  | 35000 | 20000 | 20000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |
| 2 | 柴油消耗 | 千克 | 2000 |  | 2000 |  | 1600 |  | 1600 | 1200 | 1200 |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 3 | 机油消耗 | 千克 | 2000 |  | 2000 |  | 1600 |  | 1600 | 1200 | 1200 |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 4 | 黄油消耗 | 千克 | 1000 |  | 1000 |  | 700 |  | 700 | 500 | 500 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| 七 | 自动控制设施维修养护 | 维修率 | 按其固定资产5%计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 大坝电梯维修 | 维修率 | 按其固定资产1%计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 门式启闭机维修 | 维修率 | 按其固定资产1.2%计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 检修闸门维修 | 扇 | 按实有闸门数量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 白蚁防治 | 平方米 | 按实有面积计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 通风机维修养护 | 台 | 按实有数量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 自备发电机组维修养护 | 千瓦 | 按实有功率计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水库工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.5.3执行。

表3.5.3  水库工程维修养护项目工作（工程）量调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸门扇数 | 大（Ⅰ）型 10扇 | 闸门、启闭机维修养护 | 每增减1扇系数增减0.1 |
|  |  | 大（Ⅱ）型 7扇 |  | 每增减1扇系数增减0.14 |
|  |  | 中型 4扇 |  | 每增减1扇系数增减0.25 |
|  |  | 小型 2扇 |  | 每增减1扇系数增减0.5 |
| 2 | 坝长 | 600m | 混凝土坝对主体工程维修养护进行调整、土石坝仅对护坡工程进行调整 | 每增减100m系数增减0.17 |
| 3 | 坝高 | 大（Ⅰ）型 100m | 混凝土坝对主体工程维修养护进行调整、土石坝仅对护坡工程进行调整 | 每增减5m系数增减0.05 |
|  |  | 大（Ⅱ）型 70m |  | 每增减5m系数增减0.07 |
|  |  | 中型 50m |  | 每增减5m系数增减0.1 |
|  |  | 小型 35m |  | 每增减5m系数增减0.14 |
| 4 | 含沙量 | 多年平均含沙量5kg/m3以下 | 主体工程维修养护 | 大于5kg/m3 系数增加0.1 |
| 5 | 闸门类型 | 平板钢闸门 | 闸门维修养护 | 弧形钢闸门系数增加0.2 |
| 6 | 护坡结构 | 浆砌石 | 土石坝护坡工程维修 | 干砌石系数增加0.1 |
| 7 | 严寒影响 | 非严寒地区 | 主体工程维修养护 | 东北、西北、华北及高寒区增加0.05 |

3.6  灌区工程维修养护工作（工程）量

灌区工程维修养护工作（工程）量，渠道工程以1000m长度为计算基准，渡槽工程、倒虹吸工程、涵洞(隧洞)工程以100m长度为计算基准，滚水坝工程以滚水坝体积为计算基准，各等级滚水坝计算基准体积如表3.6.1。灌区工程维修养护项目工作（工程）量按表3.6.2执行。灌区中的水闸工程、水库工程维修养护项目工作（工程）量参照3.3、3.5的有关规定执行。≧1000kw的泵站工程维修养护项目工作（工程）量参照4.4的有关规定执行。灌区排水沟（渠）及涝区工程维修养护项目工作（工程）量参照灌区渠道及建筑物工程维修养护项目工作（工程）量执行。

表3.6.1  滚水坝工程计算基准表

| 工程等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝体体积（m3） | 32000 | 18000 | 8750 | 5550 | 2900 | 2200 |

| 表3.6.2 灌区工程维修养护项目工作（工程）量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 单位 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |  |
| 一 | 渠道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 渠道土方维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渠顶养护土方 | 立方米 | 275 | 213 | 128 | 101 | 98 | 74 | 60 | 34 |  |
| 2 | 渠坡养护土方 | 立方米 | 162 | 142 | 111 | 103 | 102 | 60 | 34 | 34 |  |
| (二) | 护渠林养护 | 株 | 按实有工程量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 附属设施维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 标志牌(碑)维护 | 个 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |  |
| 2 | 管理房维修养护 | 平方米 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| （四） | 生产交通桥维修养护 | 座 | 按实有数量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 涵闸维修养护 | 座 | 按实有数量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 跌水陡坡维修养护 | 座 | 按实有数量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 撇洪沟维修养护 | 维修率 | 按工程设施资产的3.5％计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八） | 量水设施维修养护 | 维修率 | 按工程设施资产的4％计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九） | 渠道清淤(沉沙池清淤) | 立方米 | 按实有工程量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十） | 渠道防渗工程维修养护 | 平方米 | 按实有工程量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一） | 自动控制设施维修养护 | 维修率 | 按工程资产的5％计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编号 | 项 目 | 单位 | 工程等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 二 | 渡槽工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 主体建筑物维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养护土方 | 立方米 |  | 336 | 109 | 41 | 33 | 25 | 20 | 16 |
| 2 | 混凝土破损修补 | 立方米 |  | 6.91 | 7.91 | 2.74 | 2.13 | 1.52 | 1.10 | 0.85 |
| 3 | 工程表面裂缝维修养护 | 平方米 |  | 477 | 325 | 277 | 248 | 175 | 111 | 67 |
| 4 | 浆砌石破损修补 | 立方米 |  | 10.37 | 7.52 | 2.64 | 2.06 | 1.48 | 1.08 | 0.85 |
| 5 | 止水维修养护 | 米 |  | 37.32 | 30.30 | 14.43 | 11.36 | 8.32 | 6.15 | 4.92 |
| 6 | 护栏维修养护 | 米 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| (二) | 管理房维修养护 | 平方米 |  | 60 | 24 | 8 |  |  |  |  |
| （三） | 渡槽清淤 | 立方米 | 按实有工程量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 倒虹吸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 主体建筑物维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养护土方 | 立方米 |  | 173 | 71 | 36 | 31 | 27 | 25 | 23 |
| 2 | 浆砌石破损修补 | 立方米 |  | 14.75 | 4.92 | 2.04 | 1.96 | 1.59 | 0.99 | 0.85 |
| 3 | 拦污栅维修养护 | 平方米 |  | 43 | 43 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 混凝土破损修补 | 立方米 |  | 6.36 | 2.13 | 1.99 | 1.00 | 0.91 | 0.85 | 0.85 |
| 5 | 裂缝处理 | 平方米 |  | 4.64 | 4.64 | 2.48 | 2.24 | 1.98 | 1.80 | 1.70 |
| 6 | 止水维修养护 | 米 |  | 36.33 | 36.33 | 11.11 | 8.14 | 5.18 | 3.10 | 1.91 |
| (二) | 管理房维护 |  |  | 54 | 54 | 17 | 12 |  |  |  |
| （三） | 倒虹吸清淤 | 立方米 | 按实有工程量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 涵洞(隧洞) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养护土方 | 立方米 |  | 101 | 101 | 44 | 37 | 31 | 26 | 23 |
| 2 | 浆砌石破损修补 | 立方米 |  | 27.31 | 9.45 | 3.77 | 3.10 | 2.43 | 1.96 | 1.70 |
| 3 | 拦污栅维修养护 | 平方米 |  | 23 | 23 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 4 | 混凝土破损修补 | 立方米 |  | 11.82 | 5.30 | 2.04 | 1.66 | 1.28 | 1.02 | 0.85 |
| 5 | 裂缝处理 | 平方米 |  | 5.06 | 4.16 | 1.97 | 1.62 | 1.25 | 0.99 | 0.85 |
| 6 | 止水维修养护 | 米 |  | 20.34 | 20.34 | 6.39 | 4.75 | 3.10 | 1.96 | 1.30 |
| 7 | 涵洞(隧洞)清淤 | 立方米 | 按实有工程量计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 滚水坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 主体建筑物维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养护土方 | 立方米 | 272 | 247 | 213 | 170 | 128 | 85 |  |  |
| 2 | 工程表面维修养护 | 平方米 | 510 | 404 | 302 | 204 | 85 | 43 |  |  |
| 3 | 混凝土破损修补 | 立方米 | 15.3 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 2.6 | 1.7 |  |  |
| 4 | 浆砌石破损修补 | 立方米 | 43.4 | 34.0 | 25.5 | 21.3 | 8.5 | 5.1 |  |  |
| 5 | 防冲设施破坏处理 | 立方米 | 34.0 | 25.5 | 19.6 | 12.8 | 8.5 | 4.3 |  |  |
| 6 | 反滤排水设施维护 | 立方米 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 0.9 | 0.9 |  |  |
| (二) | 管理房维护 | 平方米 | 100 | 100 | 80 | 70 | 40 | 40 |  |  |

渠道工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.6.3执行。

表3.6.3  渠道工程维修养护项目工作（工程）量调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渠道设计流量 | 一～八等渠道工程计算基准流量分别为300、200、60、17、12、7、4、2 m3/s | 渠道土方、生产交通桥、涵闸、跌水陡坡维修养护项目 | 按直线内插法或外延法计算 |
| 2 | 渠顶石渣路面 | 土质路面 | 渠顶养护土方 | 若渠顶为石渣路面，其相应长度的渠顶养护土方调减为零，石渣路面维修养护按0.94元/m2计算。 |

渡槽工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.6.4执行。

表3.6.4  渡槽工程维修养护项目工作（工程）量调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渡槽设计流量 | 一～八等渡槽工程计算基准流量分别为300、200、60、17、12、7、4、2 m3/s | 维修养护项目 | 按直线内插法或外延法计算 |
| 2 | 渡槽结构 | 钢筋混凝土结构 | 维修养护项目 | 钢丝网结构系数增加0.1 |
| 3 | 渡槽长度 | 100m | 工程表面裂缝维修养护、混凝土破损修补、止水维修养护、护栏维修养护 | 每增减10m系数增减0.1 |

倒虹吸工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.6.5执行。

表3.6.5  倒虹吸工程维修养护项目工作（工程）量调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒虹吸设计流量 | 一～八等倒虹吸工程计算基准流量分别为300、200、60、17、12、7、4、2 m3/s | 维修养护项目 | 按直线内插法或外延法计算 |
| 2 | 倒虹吸结构 | 钢筋混凝土结构 | 维修养护项目 | 金属结构系数调减0.2 |
| 3 | 倒虹吸长度 | 100m | 混凝土破损修补、裂缝处理、止水维修养护 | 每增减10m系数增减0.1 |

涵洞(隧洞)工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.6.6执行。

表3.6.6  涵洞(隧洞)工程维修养护项目工作（工程）量调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涵洞设计流量 | 一～八等涵洞工程计算基准流量分别为300、200、60、17、12、7、4、2 m3/s | 维修养护项目 | 按直线内插法或外延法计算 |
| 2 | 涵洞长度 | 100m | 混凝土破损修补、裂缝处理、止水维修养护 | 每增减10m系数增减0.1 |

滚水坝工程维修养护项目工作（工程）量调整系数按表3.6.7执行。

表3.6.7  滚水坝工程维修养护项目工作（工程）量调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝体体积 | 一～八等滚水坝基准体积分别为32000、18000、8750、5550、2900和2200 m3 | 主体建筑物维修养护 | 按直线内插法或外延法计算。 |
| 2 | 坝体结构 | 浆砌石 | 主体建筑物维修养护 | 混凝土坝系数减少0.2倍，铅丝笼坝系数减小0.4； |

- 附  则

4.1  本定额标准自颁布之日起执行。

4.2  本定额标准由财政部、水利部负责解释和修订。

4.3  中央直属水利工程管理单位维修养护定额标准见附录（仅发中央直属单位）。

4.4  各省（市、自治区）可根据本地区具体情况,参照本定额标准制定实施细则。

附录：中央直属水利工程维修养护定额标准

一、堤防工程维修养护定额标准

1、堤防工程基本维修养护项目定额标准按表1.1执行。

表1.1  堤防工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/千米·年

| 编号 | 项 目 | 1级堤防 |  |  | 2级堤防 |  |  | 3级堤防 |  | 4级堤防 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 |  |
|  | 合 计 | 62028 | 54487 | 45402 | 42247 | 34878 | 29395 | 21435 | 16762 | 15486 |
| 一 | 堤顶维修养护 | 21035 | 18777 | 16519 | 14046 | 12720 | 11394 | 7125 | 5820 | 4615 |
| 1 | 堤顶养护土方 | 12709 | 11438 | 10167 | 8896 | 8261 | 7625 | 4058 | 3246 | 2435 |
| 2 | 边埂整修 | 1804 | 1804 | 1804 | 799 | 799 | 799 |  |  |  |
| 3 | 堤顶洒水 | 1970 | 1576 | 1182 | 1103 | 828 | 552 | 591 | 394 |  |
| 4 | 堤顶刮平 | 2965 | 2372 | 1779 | 1660 | 1245 | 830 | 889 | 593 | 593 |
| 5 | 堤顶行道林养护 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 二 | 堤坡维修养护 | 37410 | 32364 | 25823 | 25506 | 19694 | 15710 | 12740 | 9518 | 9518 |
| 1 | 堤坡养护土方 | 14850 | 12994 | 11138 | 8910 | 7425 | 5940 | 2970 | 2228 | 2228 |
| 2 | 排水沟维修养护 | 2520 | 2206 |  | 1890 |  |  |  |  |  |
| 3 | 上堤路口维修养护 | 711 | 251 | 188 | 209 | 188 | 105 | 105 | 42 | 42 |
| 4 | 草皮养护及补植 | 19329 | 16913 | 14497 | 14497 | 12081 | 9665 | 9665 | 7248 | 7248 |
| 三 | 附属设施维修养护 | 1046 | 1046 | 1046 | 956 | 956 | 956 | 896 | 896 | 866 |
| 1 | 标志牌(碑)维护 | 250 | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 100 | 100 | 70 |
| 2 | 护堤地边埂整修 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 | 796 |
| 四 | 堤防隐患探测 | 585 | 585 | 585 | 410 | 410 | 410 |  |  |  |
| 1 | 普通探测 | 458 | 458 | 458 | 321 | 321 | 321 |  |  |  |
| 2 | 详细探测 | 127 | 127 | 127 | 89 | 89 | 89 |  |  |  |
| 五 | 勘测设计费 | 1202 | 1055 | 879 | 818 | 676 | 569 | 415 | 325 | 300 |
| 六 | 质量监督监理费 | 751 | 660 | 550 | 511 | 422 | 356 | 260 | 203 | 187 |

2、堤防工程调整维修养护项目定额标准按表1.2执行。调整项目定额标准不含勘测设计费和质量监督监理费，采用时按规定的费率计列（下同）。

表1.2  堤防工程调整维修养护项目定额标准

单位：元/千米·年

| 编号 | 项目 |  | 工程规模 | 定额标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防浪林养护 |  | 宽度50m | 4375 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。 |
|  |  |  | 宽度30m | 2250 |  |
|  |  |  | 宽度20m | 1500 |  |
|  |  |  | 宽度10m | 750 |  |
| 2 | 护堤林带养护 |  | 宽度30m | 1850 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。 |
|  |  |  | 宽度20m | 1233 |  |
|  |  |  | 宽度10m | 617 |  |
|  |  |  | 宽度5m | 308 |  |
| 3 | 淤区维修养护 |  | 宽度100m | 27844 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。淤区为沙性土质定额标准调整系数为1.2； |
|  |  |  | 宽度80m | 21623 |  |
|  |  |  | 宽度50m | 15418 |  |
|  |  |  | 宽度30m | 11281 |  |
| 4 | 前(后)戗维修养护 |  | 宽度20m | 5798 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。 |
|  |  |  | 宽度10m | 5002 |  |
|  |  |  | 宽度5m | 4047 |  |
| 5 | 土牛维修养护 |  | 各级堤防 | 0.35/m3 | 土牛整修按实有工程量进行计算。 |
| 6 | 备防石整修 |  | 1级一类 | 6.13元/m3 | 按实有工程量进行计算 |
| 7 | 管理房维修养护 |  |  | 25元/m2 | 按规定的管理房面积进行计算 |
| 8 | 害堤动物防治 | 獾、狐、鼠类防治 | 1级一类 | 200 |  |
|  |  |  | 1级二类 | 170 |  |
|  |  |  | 1级三类 | 150 |  |
|  |  |  | 2级一类 | 180 |  |
|  |  |  | 2级二类 | 153 |  |
|  |  |  | 2级三类 | 135 |  |
|  |  |  | 3级一类 | 110 |  |
|  |  |  | 3级二类 | 72 |  |
|  |  |  | 4级 | 20 |  |
|  |  | 白蚁防治 |  | 2.19元/m2 | 按实有发生面积进行调整 |
| 9 | 防浪(洪)墙维修养护 |  |  | 3.02元/m | 按实有长度进行调整 |
| 10 | 消浪结构维修养护 |  |  | 2.97元/m | 按实有长度进行调整 |

3、堤防工程维修养护定额标准调整系数按表4.1.3执行。

表1.3  堤防工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤身高度 | 各级堤防基准高度分别为：8、7、6、6、5、4、4、3和3m | 堤坡维修养护、草皮养护及补植 | 每增减1m，系数相应增减分别为1/8、1/7、1/6、1/6、1/5、1/4、1/4、1/3和1/3 |
| 2 | 土质类别 | 壤性土质 | 基本项目 | 黏性土质系数调减0.2 |
| 3 | 石护坡 | 草皮护坡 | 草皮养护及补植 | 每100平米调减18元 |
| 4 | 无草皮土质护坡 | 草皮护坡 | 草皮养护及补植 | 去除该维修养护项目 |
| 5 | 年降水量变差系数Cv | 0.15～0.3 | 基本项目及有关调整项目 | ≥0.3系数增加0.05；＜0.15系数减少0.05 |
| 6 | 海堤结构形式 | 土质堤防 |  | 陡墙式系数调减0.7，混凝土结构系数调减0.9 |

二、控导工程维修养护定额标准

1、控导工程基本维修养护项目定额标准按表2.1执行。

表2.1  控导工程基本维修养护项目定额标准

单位：元/年

| 编 号 | 项 目 | 丁 坝 |  | 联 坝（段） |  | 护岸（段） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坝（道） | 垛（个） | 土联坝 | 护石联坝 |  |
|  | 合 计 | 12276 | 3944 | 3259 | 8263 | 8638 |
| 一 | 坝顶维修养护 | 1849 | 882 | 1286 | 1958 | 885 |
| 1 | 坝顶养护土方 | 272 | 181 | 544 | 544 |  |
| 2 | 坝顶沿子石维修养护 | 1060 | 578 |  | 530 | 578 |
| 3 | 坝顶洒水 |  |  | 291 | 291 |  |
| 4 | 坝顶刮平 |  |  | 208 | 208 |  |
| 5 | 坝顶边埂整修 | 27 |  | 84 | 42 |  |
| 6 | 备防石整修 | 490 | 123 |  | 184 | 307 |
| 7 | 坝顶行道林养护 |  |  | 159 | 159 |  |
| 二 | 坝坡维修养护 | 3639 | 996 | 1464 | 2614 | 2660 |
| 1 | 坝坡养护土方 | 363 |  | 827 | 417 |  |
| 2 | 坝坡养护石方 | 2910 | 996 |  | 1859 | 2655 |
| 3 | 排水沟维修养护 | 67 |  | 39 | 39 | 5 |
| 4 | 草皮养护及补植 | 299 |  | 598 | 299 |  |
| 三 | 根石维修养护 | 6024 | 1691 | 0 | 2969 | 4399 |
| 1 | 根石探测 | 432 | 300 |  | 180 | 240 |
| 2 | 根石加固 | 5549 | 1370 |  | 2740 | 4110 |
| 3 | 根石平整 | 43 | 21 |  | 49 | 49 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 378 | 251 | 407 | 462 | 422 |
| 1 | 管理房维修养护 | 200 | 83 | 250 | 250 | 250 |
| 2 | 标志牌（碑）维护 | 178 | 168 | 117 | 172 | 172 |
| 3 | 护坝地边埂整修 |  |  | 40 | 40 |  |
| 五 | 勘测设计费 | 238 | 76 | 63 | 160 | 167 |
| 六 | 质量监及督监理费 | 149 | 48 | 39 | 100 | 105 |

2、控导工程调整维修养护项目定额标准按表2.2执行。调整项目定额标准不含勘测设计费和质量监督监理费，采用时按规定的费率计列。

表2.2  控导工程调整维修养护项目定额标准

| 编号 | 项目 | 工程规模 | 定额标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上坝路 |  | 碎结石路面按7000元/km·年；柏油路面按12000元/km·年。 | 上坝路长度按大堤至控导工程之间的实际距离计算。 |
| 2 | 护坝林养护 | 宽度100m | 616元/100m.年 | 宽度在两档之间者，用直线内插法进行计算；宽度超出范围的，用直线外延法计算。 |
|  |  | 宽度80m | 493元/100m.年 |  |
|  |  | 宽度50m | 308元/100m.年 |  |
|  |  | 宽度30m | 185元/100m.年 |  |

3、控导工程维修养护定额标准调整系数按表2.3执行。

表2.3 控导工程维修养护定额标准调整系数

| 编号 | 影响因素 | 基 准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝体长度 | 80m | 基本项目 | 每增减10m，系数相应增减0.1 |
| 2 | 联坝长度 | 100m |  | 每增减10m，系数相应增减0.1 |
| 3 | 护岸长度 | 100m |  | 每增减10m，系数相应增减0.1 |
| 4 | 坝、垛、护岸高度 | 4m | 坝坡维修 | 每增减1m，系数相应增减0.2 |
| 5 | 坝体结构 | 乱石坝 | 基本项目 | 干砌石坝系数调减0.4，浆砌石坝系数调减0.7，混凝土坝系数调减0.9 |
| 6 | 降水量变差系数 | 0.15～0.3 | 基本及调整项目 | ≥0.3系数增加0.05；＜0.15系数减少0.05 |

三、水闸工程维修养护定额标准

1、水闸工程基本维修养护项目定额标准按表3.1执行。

表3.1  水闸工程基本维修养护项目定额标准表

单位：元/座·年

| 编号 | 项 目 | 大 型 |  |  |  | 中 型 |  | 小 型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|  | 合 计 | 987507 | 762066 | 450339 | 283156 | 154558 | 105443 | 37638 | 20587 |
| 一 | 水工建筑物维修养护 | 72987 | 60041 | 39748 | 27146 | 15256 | 10930 | 7002 | 5112 |
| 1 | 养护土方 | 8115 | 8115 | 6763 | 6763 | 4058 | 4058 | 2705 | 2705 |
| 2 | 砌石护坡护底维修养护 | 28434 | 24373 | 17692 | 11494 | 6984 | 4073 | 2836 | 1611 |
| 3 | 防冲设施破坏抛石处理 | 4110 | 3083 | 1781 | 1028 | 438 | 274 | 206 | 137 |
| 4 | 反滤排水设施维修养护 | 11371 | 8528 | 4927 | 2843 | 1011 | 632 | 505 | 316 |
| 5 | 出水底部构件养护 | 4800 | 3600 | 2080 | 960 | 640 | 400 | 320 | 160 |
| 6 | 混凝土破损修补 | 9223 | 6917 | 3497 | 2018 | 922 | 576 | 115 | 38 |
| 7 | 裂缝处理 | 6034 | 4525 | 2288 | 1320 | 603 | 377 | 75 | 25 |
| 8 | 伸缩缝填料填充 | 900 | 900 | 720 | 720 | 600 | 540 | 240 | 120 |
| 二 | 闸门维修养护 | 426126 | 319595 | 174615 | 100739 | 44619 | 27887 | 6831 | 3029 |
| 1 | 止水更换 | 240772 | 180579 | 104335 | 60193 | 26084 | 16302 | 4514 | 2257 |
| 2 | 闸门维修养护 | 185354 | 139016 | 70280 | 40546 | 18535 | 11585 | 2317 | 772 |
| 三 | 启闭机维修养护 | 175932 | 131949 | 73872 | 42619 | 22002 | 13524 | 5046 | 2455 |
| 1 | 机体表面防腐处理 | 40932 | 30699 | 15372 | 8869 | 4002 | 2274 | 546 | 205 |
| 2 | 钢丝绳维修养护 | 87000 | 65250 | 37700 | 21750 | 11600 | 7250 | 2900 | 1450 |
| 3 | 传(制)动系统维修养护 | 48000 | 36000 | 20800 | 12000 | 6400 | 4000 | 1600 | 800 |
| 四 | 机电设备维修养护 | 176680 | 137748 | 82020 | 53448 | 32000 | 23750 | 9876 | 5295 |
| 1 | 电动机维修养护 | 72000 | 54000 | 31200 | 18000 | 9600 | 6000 | 2400 | 1200 |
| 2 | 操作设备维修养护 | 60000 | 45000 | 26000 | 15000 | 8000 | 5000 | 2000 | 1000 |
| 3 | 配电设备维修养护 | 11200 | 9400 | 5040 | 3720 | 2400 | 1560 | 960 | 800 |
| 4 | 输变电系统维修养护 | 31880 | 27848 | 18780 | 15828 | 11600 | 10790 | 4316 | 2095 |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 1600 | 1500 | 1000 | 900 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 五 | 附属设施维修养护 | 34300 | 32050 | 26450 | 23250 | 17300 | 13000 | 4650 | 3050 |
| 1 | 机房及管理房维修养护 | 15300 | 13050 | 9450 | 8250 | 6300 | 3000 | 1650 | 1050 |
| 2 | 闸区绿化 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 6000 | 5000 | 1500 | 1000 |
| 3 | 护栏维修养护 | 9000 | 9000 | 8000 | 6000 | 5000 | 5000 | 1500 | 1000 |
| 六 | 物料动力消耗 | 65789 | 53138 | 37357 | 25719 | 17795 | 12541 | 2873 | 902 |
| 1 | 电力消耗 | 27397 | 23959 | 17807 | 15241 | 11507 | 9223 | 1406 | 290 |
| 2 | 柴油消耗 | 24912 | 18712 | 11626 | 4982 | 2768 | 1522 | 609 | 208 |
| 3 | 机油消耗 | 6480 | 4867 | 3024 | 1296 | 720 | 396 | 158 | 54 |
| 4 | 黄油消耗 | 7000 | 5600 | 4900 | 4200 | 2800 | 1400 | 700 | 350 |
| 七 | 勘测设计费 | 23795 | 18363 | 10852 | 6823 | 3724 | 2541 | 907 | 496 |
| 八 | 质量监督监理费 | 11898 | 9182 | 5426 | 3412 | 1862 | 1270 | 453 | 248 |

2、水闸工程调整维修养护项目定额标准按表3.2执行。调整项目定额标准不含勘测设计费和质量监督监理费，采用时按规定的费率计列。

表3.2   水闸工程调整维修养护项目定额标准表

| 编号 | 项目 | 单位 | 定额标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸室清淤 | 立方米 | 7.07 | 仅对年均含沙量大于5kg/m3 河流 |
| 2 | 白蚁防治 | 平方米 | 2.19 |  |
| 3 | 自动控制设施维修养护 |  | 按其固定资产5%计算 |  |
| 4 | 自备发电机组维修养护 | 千瓦 | 20元 |  |

3、水闸工程维修养护定额标准调整系数按表3.3执行。

表3.3  水闸工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔口面积 | 一～八等水闸计算基准孔口面积分别为2400、1800、910、525、240、150、30和10㎡ | 闸门维修养护 | 按直线内插法计算，超过范围按直线外延法。 |
| 2 | 孔口数量 | 一～八等水闸计算基准孔口数量分别为60、45、26、15、8、5、2和1孔 | 闸门和启闭机维修养护 | 一～八等水闸每增减1孔，系数分别增减1/60、1/45、1/26、1/15、1/8、1/5、1/2、1。 |
| 3 | 设计流量 | 一～八等水闸计算基准流量分别为10000、7500、4000、2000、750、300、55和10 m3/s | 水工建筑物维修养护 | 按直线内插法计算，超过范围按直线外延法。 |
| 4 | 启闭机类型 | 卷扬式启闭机 | 启闭机维修养护 | 螺杆式启闭机系数减少0.3，油压式启闭机系数减少0.1。 |
| 5 | 闸门类型 | 钢闸门 | 闸门维修养护 | 混凝土闸门系数调减0.3，弧形钢闸门系数增加0.1。 |
| 6 | 接触水体 | 淡水 | 闸门及水工建筑物 | 海水系数增加0.1。 |
| 7 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 闸门及水工建筑物 | 高寒地区系数增加0.05。 |
| 8 | 运用时间 | 启闭机年运行24小时 | 物料动力消耗 | 启闭机运行时间每增加8小时，系数增加0.2。 |
| 9 | 流量小于10 m3/s的水闸 | 10 m3/s | 八等水闸基本项目 | 10 m3/s >Q≥5 m3/s,系数调减0.59; 5 m3/s >Q≥3 m3/s,系数调减0.71; 3 m3/s >Q≥1 m3/s,系数调减0.84。上述三个流量段计算基准流量分别为7、4和2 m3/s，同一级别其它值采用内插法或外延法取得。 |

四、泵站工程维修养护定额标准

1、泵站工程基本维修养护项目定额标准按表4.1执行。

表4.1  泵站工程基本维修养护项目定额标准表

单位：元/座·年

| 编号 | 项 目 | 大型站 | 中型站 |  |  | 小型站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|  | 合 计 | 785857 | 599423 | 291024 | 87925 | 34015 |
| 一 | 机电设备维修养护 | 523970 | 386610 | 158779 | 44292 | 15543 |
| 1 | 主机组维修养护 | 370719 | 278040 | 111216 | 26748 | 7199 |
| 2 | 输变电系统维修养护 | 19714 | 17236 | 10814 | 5165 | 2525 |
| 3 | 操作设备维修养护 | 70290 | 43719 | 17487 | 7500 | 4500 |
| 4 | 配电设备维修养护 | 61807 | 46355 | 18542 | 4399 | 1200 |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 1440 | 1260 | 720 | 480 | 120 |
| 二 | 辅助设备维修养护 | 77856 | 56983 | 23357 | 10710 | 6400 |
| 1 | 油气水系统维修养护 | 63870 | 46493 | 19161 | 7980 | 4600 |
| 2 | 拍门拦污栅等维修养护 | 7060 | 5295 | 2118 | 1450 | 1000 |
| 3 | 起重设备维修养护 | 6926 | 5195 | 2078 | 1280 | 800 |
| 三 | 泵站建筑物维修养护 | 115373 | 100800 | 78636 | 22756 | 7127 |
| 1 | 泵房维修养护 | 45240 | 36540 | 27840 | 6496 | 2088 |
| 2 | 砌石护坡挡土墙维修养护 | 10332 | 9095 | 6946 | 4929 | 2474 |
| 3 | 进出水池清淤 | 57267 | 53025 | 42420 | 10605 | 2121 |
| 4 | 进水渠维修养护 | 2534 | 2140 | 1430 | 726 | 444 |
| 四 | 附属设施维修养护 | 29700 | 25200 | 15300 | 4800 | 2700 |
| 1 | 管理房维修养护 | 10800 | 9000 | 4200 | 1800 | 900 |
| 2 | 站区绿化 | 10800 | 9000 | 4800 | 1800 | 1000 |
| 3 | 围墙护栏维修养护 | 8100 | 7200 | 6300 | 1200 | 800 |
| 五 | 物料动力消耗 | 10554 | 8164 | 4433 | 2189 | 1015 |
| 1 | 电力消耗 | 6882 | 5614 | 2897 | 1811 | 906 |
| 2 | 汽油消耗 | 1080 | 780 | 432 | 84 | 24 |
| 3 | 机油消耗 | 1080 | 720 | 432 | 126 | 36 |
| 4 | 黄油消耗 | 1512 | 1050 | 672 | 168 | 49 |
| 六 | 勘测设计费 | 18936 | 14444 | 7013 | 2119 | 820 |
| 七 | 质量监督监理费 | 9468 | 7222 | 3506 | 1059 | 410 |

2、泵站工程调整维修养护项目定额标准按表4.2执行。调整项目定额标准不含勘测设计费和质量监督监理费，采用时按规定的费率计列。

表4.2  泵站工程调整维修养护项目定额标准表

| 编号 | 项目 | 工程规模 | 定额标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修闸维修养护 | Ｑ≥50 m3/s | 27420 | 单个闸门 |
|  |  | 30≤Ｑ＜50 m3/s | 16452 |  |
|  |  | 10≤Ｑ＜30m3/s | 5484 |  |
|  |  | 5≤Ｑ＜10 m3/s | 2742 |  |
|  |  | Ｑ＜5m3/s | 665 |  |
| 2 | 自备发电机组维修养护 | 千瓦 | 20元 |  |
| 3 | 自动控制设施维修养护 |  | 按其固定资产5%计算 |  |

3、泵站工程维修养护定额标准调整系数按表4.3执行。

表4.3  泵站工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装机容量 | 一～五等泵站计算基准装机容量分别为10000、7500、3000、550和100kw | 基本项目 | 按直线内插法计算，超过范围按直线外延法。 |
| 2 | 严寒影响 | 非高寒地区 | 泵站建筑物 | 高寒地区系数增加0.05。 |
| 3 | 水泵类型 | 混流泵 | 主机组检修 | 轴流泵系数增加0.1。 |

五、水库工程维修养护定额标准

1、水库工程基本维修养护项目定额标准按表5.1执行。

表5.1  水库工程基本维修养护项目定额标准表

单位：元/座·年

| 编 号 | 项 目 | 大(Ⅰ)型 |  | 大(Ⅱ)型 |  | 中 型 |  | 小 型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土坝 | 土石坝 | 混凝土坝 | 土石坝 | 混凝土坝 | 土石坝 | 混凝土坝 | 土石坝 |
|  | 合 计 | 800482 | 860427 | 644533 | 614790 | 441821 | 407955 | 296913 | 261468 |
| 一 | 主体工程维修养护 | 383869 | 448647 | 356719 | 333050 | 267295 | 238653 | 220011 | 188347 |
| 1 | 混凝土空蚀剥蚀磨损及裂缝处理 | 261246 | 35503 | 263414 | 35084 | 203309 | 26040 | 150193 | 25873 |
| 2 | 坝下防冲工程维修 | 54035 | 61934 | 43228 | 50414 | 32421 | 39607 | 54035 | 61934 |
| 3 | 土石坝护坡工程维修 |  | 282622 |  | 197475 |  | 141441 |  | 84757 |
| 4 | 金属件防腐维修 | 27288 | 27288 | 19102 | 19102 | 10915 | 10915 | 5458 | 5458 |
| 5 | 观测设施维修养护 | 41300 | 41300 | 30975 | 30975 | 20650 | 20650 | 10325 | 10325 |
| 二 | 闸门维修养护 | 70990 | 70990 | 49693 | 49693 | 28396 | 28396 | 14198 | 14198 |
| 三 | 启闭机维修养护 | 46770 | 46770 | 32739 | 32739 | 18708 | 18708 | 9354 | 9354 |
| 四 | 机电设备维修养护 | 177000 | 177000 | 111300 | 111300 | 63600 | 63600 | 15900 | 15900 |
| 1 | 电动机维修养护 | 27000 | 27000 | 15400 | 15400 | 8800 | 8800 | 2200 | 2200 |
| 2 | 操作系统维修养护 | 48000 | 48000 | 30800 | 30800 | 17600 | 17600 | 4400 | 4400 |
| 3 | 配电设施维修养护 | 30000 | 30000 | 18200 | 18200 | 10400 | 10400 | 2600 | 2600 |
| 4 | 输变电系统维修养护 | 64000 | 64000 | 41300 | 41300 | 23600 | 23600 | 5900 | 5900 |
| 5 | 避雷设施维修养护 | 8000 | 8000 | 5600 | 5600 | 3200 | 3200 | 800 | 800 |
| 五 | 附属设施维修养护 | 40000 | 33000 | 29750 | 24750 | 21000 | 17000 | 11750 | 9250 |
| 1 | 机房及管理房维修养护 | 15000 | 8000 | 11000 | 6000 | 8500 | 4500 | 5500 | 3000 |
| 2 | 坝区绿化 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 |
| 3 | 围墙护栏维修养护 | 15000 | 15000 | 11250 | 11250 | 7500 | 7500 | 3750 | 3750 |
| 六 | 物料动力消耗 | 52920 | 52920 | 41036 | 41036 | 26852 | 26852 | 14968 | 14968 |
| 1 | 电力 | 27000 | 27000 | 21000 | 21000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 |
| 2 | 柴油 | 6920 | 6920 | 5536 | 5536 | 4152 | 4152 | 2768 | 2768 |
| 3 | 机油 | 12000 | 12000 | 9600 | 9600 | 7200 | 72000 | 4800 | 4800 |
| 4 | 黄油 | 7000 | 7000 | 4900 | 4900 | 3500 | 3500 | 1400 | 1400 |
| 七 | 勘测设计费 | 19289 | 20733 | 15531 | 14814 | 10646 | 9830 | 7155 | 6300 |
| 八 | 质量监督及监理费 | 9644 | 10367 | 7765 | 7407 | 5323 | 4915 | 3577 | 3150 |

平原水库（湖泊）围坝和低于13m的水库工程付坝维修养护定额标准参照堤防工程维修养护定额标准执行，进、出水闸参照水闸工程维修养护定额标准执行。

2、水库工程调整维修养护项目定额标准按表5.2执行。调整项目定额标准不含勘测设计费和质量监督监理费，采用时按规定的费率计列。

表5.2  水库工程调整维修养护项目定额标准表

| 编号 | 项目 |  | 工程规模及单位 | 定额标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动控制设施运行维护 |  |  | 按其固定资产5%计算 |  |
| 2 | 大坝电梯维修 |  |  | 按其固定资产1%计算 |  |
| 3 | 门式启闭机维修 | 大型水库 |  | 按其固定资产1.2%计算 |  |
|  |  | 中小型水库 |  | 按其固定资产1.5%计算 |  |
| 4 | 检修闸门维修 |  | 同级别闸门 | 0.2×工作闸门维修费 |  |
| 5 | 白蚁防治 |  | 防治面积（平方米） | 2.19 |  |
| 6 | 通风机维修养护 |  | 台 | 5739 |  |
| 7 | 自备发电机组维修养护 |  | 千瓦 | 20元 |  |

3、水库工程维修养护定额标准调整系数按表5.3执行。

表5.3  水库工程维修养护定额标准调整系数表

| 编号 | 影响因素 | 基准 | 调整对象 | 调整系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闸门扇数 | 大（Ⅰ）型 10扇 | 闸门、启闭机维修养护 | 每增减1扇系数增减0.1 |
|  |  | 大（Ⅱ）型 7扇 |  | 每增减1扇系数增减0.14 |
|  |  | 中型 4扇 |  | 每增减1扇系数增减0.25 |
|  |  | 小型 2扇 |  | 每增减1扇系数增减0.5 |
| 2 | 坝长 | 600m | 混凝土坝对主体工程维修养护进行调整、土石坝仅对护坡工程进行调整 | 每增减100m系数增减0.17 |
| 3 | 坝高 | 大（Ⅰ）型 100m | 混凝土坝对主体工程维修养护进行调整、土石坝仅对护坡工程进行调整 | 每增减5m系数增减0.05 |
|  |  | 大（Ⅱ）型 70m |  | 每增减5m系数增减0.07 |
|  |  | 中型 50m |  | 每增减5m系数增减0.1 |
|  |  | 小型 35m |  | 每增减5m系数增减0.14 |
| 4 | 含沙量 | 多年平均含沙量5kg/m3以下 | 主体工程维修养护 | 大于5kg/m3 系数增加0.1 |
| 5 | 闸门类型 | 平板钢闸门 | 闸门维修养护 | 弧形钢闸门系数增加0.2 |
| 6 | 护坡结构 | 浆砌石 | 土石坝护坡工程维修 | 干砌石系数增加0.1 |
| 7 | 严寒影响 | 非严寒地区 | 主体工程维修养护 | 东北、西北、华北及高寒区增加0.05 |